## Рекламации
Рекламации 2024 |  |  | Комплектующие не получены от потребителя | Комплектующие получены от потребителя, ожидают ремонта
№ рекламации | Дата поступления | От кого получена | Тип рекламации | Файл | Эксплуатирующая организация | Объект установки | Краткое описние рекламации | Тип комплектующих | ВНФТ | Количество | Тип оборудования | Зав. № модуля | Зав. № модуля отправленного для замены | № Оборудования | Дата отгрузки оборудования | Договор, счет (по претензиям от ПАО "Газпром и ДО" | Дата ввода в экпл. | Режимы работы на период возникновения неисправности | Наработка | Фото | Гарантия | Вероятная причина | Дата и меры по устранению | Файл ответа | Накладная получено | Накладная отправлено | Требуется возврат модуля | Модуль получен | Заключение после ремонта | Необходимость корректирующих действий | Затраты материалы | Затраты пересылка/командировка | Отзыв | Отчет по командировке | Ответственный
1 | 2024-01-09 | ООО "Газпром трансгаз Томск" | По телефону |  | Сахалинское ЛПУМТ | УУРГ МГ КИРИНСКОГО БТК | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ(М) | 1092031953 | 109191090 | 111200000176 | 2020 | [5 empty] | да | Нарушение условий эксплуатации
2 | 2024-01-09 | ООО "Россбилдинг"
3 | 2024-01-16 | ООО ГД "Ноябрьск" | Электронная почта |  | ГД Ноябрьск | ЧНГКМ КГС №26 УППГ 2 | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000 | 1 | КМО-НГК-ИПКЗ-Евро | 10922703422 |  | 5022212291205 | 2022-08-05 | [5 empty] | да | Оборудование не получено от потребителя
| 2024-01-16 | ООО ГД "Ноябрьск" | Электронная почта |  | ГД Ноябрьск | ЧНГКМ КГС №35 УППГ 2 | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000 | 1 | КМО-НГК-ИПКЗ-Евро | 10922703399 |  | 5022212301218 | 2022-08-05 | [5 empty] | да | Оборудование не получено от потребителя
| 2024-01-16 | ООО ГД "Ноябрьск" | Электронная почта |  | ГД Ноябрьск | ЧНГКМ КГС №68 УКПГ 3 | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро | ВНФТ.096.000.000.000-26.4 | 1 | КМО-НГК-ИПКЗ-Евро | 9622704065 |  | 5022212311231 | 2022-08-05 | [5 empty] | да | Оборудование не получено от потребителя
| 2024-01-16 | ООО ГД "Ноябрьск" | Электронная почта |  | ГД Ноябрьск | ЧНГКМ КГС №68 УКПГ 3 | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро | ВНФТ.096.000.000.000-26.4 | 1 | КМО-НГК-ИПКЗ-Евро |  | 9621903463 | 5022212311231 | 2022-08-05 | [5 empty] | да | Оборудование не получено от потребителя
4 | 2024-01-16 | АО "ГК "ЕКС" | Электронная почта |  | Московское ЛПУ МГ | Реконструкция ГРС Монино" Ногинском УМГ" | В комплект поставки отсутствует Преобразователь интерфейсов и ПО |  |  | 1 | НГК ПДКУ ЭХЗ |  |  | 8623213321196 | 2023-08-04 | [7 empty] | Отправлено письмо с разъяснениями 23.01.2024 | Документы\ГК ЕКС ПДКУ\120.pdf
5 | 2024-01-16 | ПАО «Газпром автоматизация» | Письма ПАО "Газпром" и ДО |  | Входной контроль |  | Отсутствует документация | Документация |  | 1 | КМО-НГК-ИПКЗ-Евро
6 | 2024-01-17 | АО "ГК "ЕКС" | Посылка |  | АО "ГК "ЕКС" Крюковское ЛПУМГ |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 10923503163 | 109235010253 |  | 2023 | [5 empty] | да | Выход из строя комплектующих | Все неисправные элементы заменены. Произведено обновление ПО модуля до версии v1.7. | [5 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Микросхема da2 (TOP242G (SMD8B), Power Integrations) 2. Транзистор VT3 (STF15N65M5 (TO-220FP), STMicroelectronics) 3. Микросхема dd1 (ISO7221AD (SOIC-8), Texas Instruments) 4. Микросхема da1 (MIC4452VM (SOIC-8), MICREL) 5. Транзистор vt2 (FMMT718 (SOT-23-3), DIODES INCORPORATED) 6. Транзистор vt3 (IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) 7. Термистор RK1 (NTC 33 Ом ±20%, 2,5 А (B57237S0330M, EPCOS(TDK))) 8. Реле K1 (RT314012 (TYCO)) Произведено обновление ПО модуля до версии v1.7
7 | 2024-01-22 | ООО "Газпром трансгаз Москва" | По телефону |  |  |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ(М) |  | 109190671 | 11122000002891 | 2022 | [5 empty] | да | Выход из строя комплектующих
8 |  | ООО "Газпром трансгаз Саратов" | Посылка |  | Привелжское ЛПУМГ УЗотК |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 01130218 | 01130223 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих. Неремонтопригодный | [6 empty] | Произведена замена блока из резервного фонда
|  | ООО "Газпром трансгаз Саратов" | Посылка |  | Привелжское ЛПУМГ УЗотК |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 01100057 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих 1. VT 5-6 (Транзистор SPW20N60S5 (TO-247), Infineon) 2. RK1 (Термистор NTC 2,5 Ом ±20% 15 А (SCK252R5M, TKS)) 3. C9 (Конденсатор электролитический 330 мкФ ±20 % 450 В 105 °C (LG450M0330BPF-3040, Yageo)) 4. R4 (Резистор MFR200 100 кОм ±5% (MFR200JT-73-100K, Yageo))
|  | ООО "Газпром трансгаз Саратов" | Посылка |  | Привелжское ЛПУМГ УЗотК |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 01100058 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих 1. VT5-6 (Транзистор SPW20N60S5 (TO-247), Infineon)
|  | ООО "Газпром трансгаз Саратов" | Посылка |  | Привелжское ЛПУМГ УЗотК |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ(М) | 109190253 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих 1. Конденсатор C20-21 (390 мкФ ±20%, 450 В, 105 град С (LGW2W391MELC40, Nichicon)) 2. Вставка плавкая FU1-2 (16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) 3. Чип резистор R25-26 (1206 47 Ом ±1% (RC1206FR-0747RL, YAGEO)) 4. Плата корректора A1 (ПК-1,0(48)П ВНФТ.109.180.000.000) прошивка до последней версии 1.7
9 | 2024-01-25 | ПАО «Газпром автоматизация» | Письма ПАО "Газпром" и ДО |  | ПНР | Газопровод-отвод и ГРС с.п. Лопатино | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 10923501250 | 109231202757 | 5023211971122 | [6 empty] | да | Оборудование не получено от потребителя | [6 empty] | Отправлен блок на замену
10 | 2024-01-31 | ООО ГД "Иркутск" | Посылка |  | УКПГ-2 | КГС 202 БКЭС | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 1092119341 | 10924104415 | 502118313116 | [6 empty] | да | Оборудование не получено от потребителя | [6 empty] | Отправлен блок на замену
| 2024-01-31 | ООО ГД "Иркутск" | Посылка |  | УКПГ-2 | КГС 205 БКЭС | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 1092119335 | 10924207193 | 502118318121 | [6 empty] | да | Оборудование не получено от потребителя | [6 empty] | Отправлен блок на замену
| 2024-01-31 | ООО ГД "Иркутск" | Посылка |  | УКПГ-2 | КГС 205 БКЭС | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 1092119397 | 109231202738 | 502118318121 | [6 empty] | да | Оборудование не получено от потребителя | [6 empty] | Отправлен блок на замену
| 2024-01-31 | ООО ГД "Иркутск" | Посылка |  | УКПГ-2 | КГС 205 БКЭС | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 1092119325 | 109231101002 | 502118318121 | [6 empty] | да | Оборудование не получено от потребителя | [6 empty] | Отправлен блок на замену
11 |  | АО "ГК "ЕКС" | Электронная почта |  | Московское ЛПУ МГ | Реконструкция ГРС Монино" Ногинском УМГ" |  | НГК БП-Евро-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 109190283
12 | 2024-02-26 | ООО "Газпром трансгаз Саратов" | Посылка |  | Приволжское ЛПУМГ |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 05091384 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих 1. RK1 (Термистор NTC 2,5 Ом ±20% 15 А (SCK252R5M, TKS)) 2. C9, C8 (Конденсатор электролитический 330 мкФ ±20 % 450 В 105 °C (LG450M0330BPF-3040, Yageo)) 3. R4 (Резистор MFR200 100 кОм ±5% (MFR200JT-73-100K, Yageo)) 4. VD2 (Диодный мост RS1007 (RS-6), MIC)
| 2024-02-26 | ООО "Газпром трансгаз Саратов" | Посылка |  | Приволжское ЛПУМГ |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 05091372 | 01120103 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих. Неремонтопригодный | [6 empty] | Произведена замена блока из резервного фонда
| 2024-02-27 | ООО "Газпром ПХГ" | Посылка |  | Песчано-Уметское УПХГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (131) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 96110795 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Прогар дорожек, сгорел процессор. Произведена замена платы (Б.Н.) из резервного фонда №0811
| 2024-01-27 | ООО "Газпром ПХГ" | Посылка |  | Песчано-Уметское УПХГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (131) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 96110692 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Прогар дорожки по сети 220в Произведена замена платы (14-0711) из резервного фонда №0411
| 2024-01-27 | ООО "Газпром ПХГ" | Посылка |  | Песчано-Уметское УПХГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (131) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 96110711 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Прошивка до полседней версии, калибровка, замена конденсатора с101
| 2024-01-27 | ООО "Газпром ПХГ" | Посылка |  | Песчано-Уметское УПХГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (216) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 96140019 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Все неисправные элементы заменены. Произведены калибровка и обновление ПО модуля до последней версии. Удаление двух диодов VD29-VD30. А так же установкой двух супрессоров (SMBJ7.0CA) по цепи данных микросхемы DD7( ADM485ARZ).
|  | ООО "Газпром ПХГ" | Посылка |  | Песчано-Уметское УПХГ |  | отправлен БАВР | Кросс-плата БАВР |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 23.02.02059
| 2024-01-27 | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (131) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 96170388 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Прошивка до полседней версии, калибровка, замена конденсатора с101
| 2024-01-27 | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 1092031953 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Причиной выхода из строя послужило высокое значение тока в цепи пробитых транзисторов, что повлекло за собой пробой(тепловой), обрыв следующих элементов: 1. Полевых транзисторов VT4 - VT7 (SiHG24N65E (TO-247-3), Vishay). 2. Предохранителя FU3 (10 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.10, SIBA)) 3. Резистора R53 (Чип резисор MELF0207 10 Ом ±5% (CMB02070X1009JB200, Vishay)). 4. Чип конденсатор алюминиевый c46 (47 мкФ 25 В ±20% (EEE-FK1E470P, Panasonic)) 5. Чип конденсатор алюминиевый c48 (470 мкФ 25 В ±20% (EEE-FK1E471P, Panasonic))
|  | ООО "Газпром трансгаз Казань" | Посылка |  | ЭПУ "ЛениногорскГаз" |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 10921902034 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Причиной выхода из строя послужило высокое значение тока в цепи пробитых транзисторов, что повлекло за собой пробой(тепловой), обрыв следующих элементов: 1. Полевых транзисторов VT4 - VT7 (SiHG24N65E (TO-247-3), Vishay). 2. Предохранителя FU3 (10 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.10, SIBA)) 3. Резистора R53 (Чип резисор MELF0207 10 Ом ±5% (CMB02070X1009JB200, Vishay)). 4. Чип конденсатор алюминиевый c46 (47 мкФ 25 В ±20% (EEE-FK1E470P, Panasonic)) 5. Чип конденсатор алюминиевый c48 (470 мкФ 25 В ±20% (EEE-FK1E471P, Panasonic))
|  | ООО "Газпром трансгаз Казань" | Посылка |  | ЭПУ "ЛениногорскГаз" |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 10922400562 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Микросхема da2 (TOP242G (SMD8B), Power Integrations) 2. Транзистор VT3 (STF15N65M5 (TO-220FP), STMicroelectronics) 3. Микросхема dd1 (ISO7221AD (SOIC-8), Texas Instruments) 4. Микросхема da1 (MIC4452VM (SOIC-8), MICREL) 5. Транзистор vt2 (FMMT718 (SOT-23-3), DIODES INCORPORATED) 6. Транзистор vt3 (IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) 7. Термистор RK1 (NTC 33 Ом ±20%, 2,5 А (B57237S0330M, EPCOS(TDK))) 8. Реле K1 (RT314012 (TYCO)) Произведено обновление ПО модуля до версии v1.7
|  | ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" | Посылка |  | Волховское ЛПУМГ |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)К |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 95145610 | 95211205435 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих. Неремонтопригодный
| 2024-03-14 | ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | Посылка |  | Писаревская ЛПУ |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 10921701706 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Микросхема da2 (TOP242G (SMD8B), Power Integrations) 2. Транзистор vt3 (IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) 3. Варистор Ru1 (SIOV-S20K320 (B72220S0321K101, EPCOS (TDK)) 4. Конденсатор c21 (390 мкФ ±20%, 450 В, 105 град С (LGW2W391MELC40, Nichicon)) 5. Вставка плавкая FU1-2 (16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) Произведено обновление ПО модуля до версии v1.7
| 2024-03-14 | ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | Посылка |  | Писаревская ЛПУ |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-12 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 109211202440 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Транзистор vt3 (IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) 2. Варистор Ru1 (SIOV-S20K320 (B72220S0321K101, EPCOS (TDK)) 3. Вставка плавкая FU1-2 (16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) Произведено обновление ПО модуля до версии v1.7
| 2024-03-14 | ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | Посылка |  | Писаревская ЛПУ |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-13 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 109190776 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Транзистор vt3 (IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) 2. Варистор Ru1 (SIOV-S20K320 (B72220S0321K101, EPCOS (TDK)) 3. Вставка плавкая FU1-2 (16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) Произведено обновление ПО модуля до версии v1.7
| 2024-03-14 | ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | Посылка |  | Писаревская ЛПУ |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-14 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 109190754 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Транзистор vt3 (IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) 2. Варистор Ru1 (SIOV-S20K320 (B72220S0321K101, EPCOS (TDK)) 3. Вставка плавкая FU1-2 (16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) Произведено обновление ПО модуля до версии v1.7
|  | ООО "Газпром трансгаз Москва" | Посылка |  | Крюковское ЛПУ |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)Ц | ВНФТ.095.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 95221000210 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. FU 1-2 (Предохранитель 70 125 40.10 (6,3x32; 10A; FF) “SIBA”) 2. C 11-12 (B43504B5337M, конденсатор электролитический 330мкФ 450В)
|  |  | Посылка |  |  |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 109190726 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Транзистор vt3 (IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) 2. Вставка плавкая FU1-2 (16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) Произведено обновление ПО модуля до версии v1.7
|  |  | Посылка |  |  |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 109190730 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Транзистор vt3 (IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) 2. Вставка плавкая FU1-2 (16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) Произведено обновление ПО модуля до версии v1.7
|  |  | Посылка |  |  |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (216) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 96140234 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Все неисправные элементы заменены. 1. Резонатор кварцевый BQ1 (KX-7T-8.00 MHz, 12 pF, Geyer Electronic) 2. Микросхема dd7 (ADM485ARZ (SOIC-8), Analog Devices) Произведены калибровка и обновление ПО модуля до последней версии. Удаление двух диодов VD29-VD30. А так же установкой двух супрессоров (SMBJ7.0CA) по цепи данных микросхемы DD7( ADM485ARZ).
|  |  | Посылка |  |  |  | Неисправны би | БИ ВНФТ.123.000.000.000 | ВНФТ.123.000.000.000 | 3 | СКЗ НГК-ИПКЗ | [9 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Восстановление адрессов, прошивка, (БИ 123) 2 шт., из обменного фонда
|  |  | Посылка |  |  |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 109190691 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Отправлен блок на замену
|  |  | Посылка |  |  |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 10923503163 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Отправлен блок на замену
|  | ООО "Газпром ПХГ" | Посылка |  | Волгоградское ПХГ |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)Ц |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 95174408 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. FU 1-2 (Предохранитель 70 125 40.10 (6,3x32; 10A; FF) “SIBA”) 2. Транзистор VT2-3 (IRFP460 (TO-247)) 3. Транзистор VT10 (IRFP460 (TO-247))
|  | ООО "Газпром ПХГ" | Посылка |  | Волгоградское ПХГ |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)Ц |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 95174410 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. FU 1-2 (Предохранитель 70 125 40.10 (6,3x32; 10A; FF) “SIBA”) 2. Транзистор VT2-3 (IRFP460 (TO-247))
|  | ООО "Газпром ПХГ" | Посылка |  | Волгоградское ПХГ |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)Ц |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 95174885 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. FU 1-2 (Предохранитель 70 125 40.10 (6,3x32; 10A; FF) “SIBA”)
|  | ООО "Газпром ПХГ" | Посылка |  | Волгоградское ПХГ |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)Ц |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 95174889 | 95175131 | [6 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Отправлен блок на замену
|  | ООО "Газпром ПХГ" | Посылка |  | Волгоградское ПХГ |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)Ц |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 95174202 | 95130574 | [6 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Отправлен блок на замену
|  | ООО "Газпром ПХГ" | Посылка |  | Волгоградское ПХГ |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)Ц |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 95174818 | 95163834 | [6 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Отправлен блок на замену
| 2024-03-22 | ООО "Газпром ПХГ" | Посылка |  | Песчано-Уметское УПХГ |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 95221200559 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Микросхема da2 (TOP242G (SMD8B), Power Integrations) 2. Микросхема da3 (NCP3170ADR2G (SOIC-8), ON Semiconductor) 3. Чип конденсатор C35 (2220 0,22 мкФ ±10% 630 В X7R (C2220C224KBRAC, Kemet) Произведено обновление ПО модуля до версии v1.7
| 2024-03-22 | ООО "Газпром ПХГ" | Посылка |  | Песчано-Уметское УПХГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (121) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 96221203940 | [7 empty] | да | Дефект не подтвердился | [6 empty] | проблем не выявленно
| 2024-02-01 | ООО "Газпром трансгаз Казань" | Посылка |  | Бугульма |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 10921410035 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. FU1,FU2 (Вставка плавкая 16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) 2. FU3 (Вставка плавкая 10 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.10, SIBA)) 3. VT 4-7 (Транзистор SiHG24N65E (TO-247-3), Vishay) 4. R53 (Чип резисор MELF0207 10 Ом ±5% (CMB02070X1009JB200, Vishay)) 5. VT 3 (Транзистор IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) 6. DD1 (Микросхема ISO7221AD (SOIC-8), Texas Instruments) 7. DA3 (Микросхема NCP3170ADR2G (SOIC-8), ON Semiconductor) 8. DA1 (Микросхема MIC4452VM (SOIC-8), MICREL) 9. DA2 (Микросхема TOP242G (SMD8B), Power Integrations) 10. C20,C21 (Конденсатор 390 мкФ ±20%, 450 В, 105 град С (LGW2W391MELC40, Nichicon)) 11.RK1 (Термистор NTC 33 Ом ±20%, 2,5 А (B57237S0330M, EPCOS(TDK))) 12. RU1 (Варистор SIOV-S20K320 (B72220S0321K101, EPCOS (TDK))) 13. VT2 (Транзистор FMMT718 (SOT-23-3), DIODES INCORPORATED)
| 2024-01-30 | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Омск |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 1092032045 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. FU1,FU2 (Вставка плавкая 16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) 2. VT 3 (Транзистор IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) 3. A2 (Плата управления ПУ-1,0(48)П ВНФТ.109.190.000.000) Произведена доработка
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Омск |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 109190853 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. FU1,FU2 (Вставка плавкая 16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) 2. C 35 (Чип конденсатор 2220 0,22 мкФ ±10% 630 В X7R (C2220C224KBRAC, Kemet)) 3. VD 10 (Стабилитрон SMBJ170A (SMB/DO-214AA), BOURNS) 4. VD 11 (Диод MURS160T3G (SMB/403A), 1A 600V) 5. A1 (Плата корректора ПК-1,0(48)П ВНФТ.109.180.000.000) Произведена доработка
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Омск |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 109190925 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. FU1,FU2 (Вставка плавкая 16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) 2. VT 3 (Транзистор IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) Произведена доработка
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Омск |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 109190747 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. FU1,FU2 (Вставка плавкая 16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) 2. VT 3 (Транзистор IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) Произведена доработка
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Омск |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 109211201616 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. FU1,FU2 (Вставка плавкая 16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) 2. VT 3 (Транзистор IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) Произведена доработка
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Омск |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 109190729 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. FU1,FU2 (Вставка плавкая 16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) 2. VT 3 (Транзистор IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) Произведена доработка
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Омск |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 1092031980 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. FU1,FU2 (Вставка плавкая 16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) 2. VT 3 (Транзистор IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) Произведена доработка
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Омск |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 1092031982 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. FU1,FU2 (Вставка плавкая 16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) 2. VT 3 (Транзистор IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) Произведена доработка
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Омск |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 1092031959 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. FU1,FU2 (Вставка плавкая 16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) 2. VT 3 (Транзистор IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) Произведена доработка
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Омск |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)Ц |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 95185159 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. VT9,VT10 (IRFP460 (TO-247) ) 2. FU1,FU2 (Предохранитель 70 125 40.10 (6,3x32; 10A; FF) “SIBA”)
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Сковородинское ЛПУМГ |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 10922803337 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. FU 3 (Вставка плавкая 10 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.10, SIBA)) 2. R 53 (Чип резисор MELF0207 10 Ом ±5% (CMB02070X1009JB200, Vishay)) 3. VT4,VT5 (Транзистор SiHG24N65E (TO-247-3), Vishay)
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Сковородинское ЛПУМГ |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-0,2(48)ПТ |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 13622707021 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. VT 15 (Транзистор SUP70040E-GE3 (TO-220), Vishay) 2. VD25,VD26 (Диодная сборка STPS60170CT (TO-220), STMicroelectronics ) 3. VD 29 (Стабилитрон SMBJ70CA (SMB/DO-214AA), STMicroelectronics)
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Сковородинское ЛПУМГ |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-0,2(48)ПТ |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 13622706946 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. VT 15 (Транзистор SUP70040E-GE3 (TO-220), Vishay) 2. VD25,VD26 (Диодная сборка STPS60170CT (TO-220), STMicroelectronics ) 3. VD 29 (Стабилитрон SMBJ70CA (SMB/DO-214AA), STMicroelectronics)
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Сковородинское ЛПУМГ |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-0,2(48)ПТ |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 13622700248 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. VT 15 (Транзистор SUP70040E-GE3 (TO-220), Vishay) 2. VD25,VD26 (Диодная сборка STPS60170CT (TO-220), STMicroelectronics ) 3. VD 29 (Стабилитрон SMBJ70CA (SMB/DO-214AA), STMicroelectronics)
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Сковородинское ЛПУМГ |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-0,2(48)ПТ |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 91221209526 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. VT 15 (Транзистор SUP70040E-GE3 (TO-220), Vishay) 2. VD25,VD26 (Диодная сборка STPS60170CT (TO-220), STMicroelectronics ) 3. VD 29 (Стабилитрон SMBJ70CA (SMB/DO-214AA), STMicroelectronics)
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Сковородинское ЛПУМГ |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-0,2(48)ПТ |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 91221200137 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. VT 15 (Транзистор SUP70040E-GE3 (TO-220), Vishay) 2. VD25,VD26 (Диодная сборка STPS60170CT (TO-220), STMicroelectronics ) 3. VD 29 (Стабилитрон SMBJ70CA (SMB/DO-214AA), STMicroelectronics)
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Сковородинское ЛПУМГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (356)ПТ |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 96180006 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена платы
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Сковородинское ЛПУМГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (356)ПТ |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 96180207 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. DA 2 (Микросхема AD8602ARZ (SOIC-8), Analog Devices) 2. DD 3 (Микросхема MCP3208-BI/SL (SOIC-16), Microchip) 3. DA 8 (Микросхема AD8604ARZ (SOIC-14), Analog Devices) Произведена доработка
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Сковородинское ЛПУМГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (356)ПТ |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 96180257 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. S 1 (Энкодер 3315C-101-016L, Bourns) Произведена доработка
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Сковородинское ЛПУМГ |  | Неисправен БАВР | БАВР |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | [9 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. UV1 (Преобразователь LH10-23B12R2 (Mornsun))
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Сковородинское ЛПУМГ |  | Неисправен БАВР | БАВР |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | [9 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена платы
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Приморское ЛПУМГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (131) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 96100213 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. C101 (100uF 25v) Обновление по, калибровка и замена шлейфа с доработкой
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Приморское ЛПУМГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (131) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 96190228 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. C101 (100uF 25v) Обновление по, калибровка и замена шлейфа с доработкой
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Приморское ЛПУМГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (131) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 96110267 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведено обновление по, калибровка и замена шлейфа с доработкой
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Приморское ЛПУМГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (131) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 96100135 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведено обновление по, калибровка и замена шлейфа с доработкой
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Приморское ЛПУМГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (131) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 96100024 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. VT3 (PDTC114ET) 2.VD40 (BAT54С) 3. VD20 (BAT54S) Обновление по, калибровка и замена шлейфа с доработкой
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Приморское ЛПУМГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (131) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 96100132 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. VT3 (PDTC114ET) 2.VD40 (BAT54С) 3. VD20 (BAT54S) Обновление по, калибровка и замена шлейфа с доработкой
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Приморское ЛПУМГ |  | Неисправен би | БИ ВНФТ.123.000.000.000 | ВНФТ.123.000.000.000 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | дешк | 2540 | [6 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена Дешк БИ на новую ВНФТ.123
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Приморское ЛПУМГ |  | Неисправен би | БИ ВНФТ.123.000.000.000 | ВНФТ.123.000.000.000 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | дешк | 3207 | [6 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена Дешк БИ на новую ВНФТ.123
| 2024-04-12 |  | Посылка |  |  |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (356) | ВНФТ.096.000.000.000-40 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 96180141 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | 2024-04-13 | [5 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. DA 2 (Микросхема AD8602ARZ (SOIC-8), Analog Devices) 2. DD 3 (Микросхема MCP3208-BI/SL (SOIC-16), Microchip) 3. DA 8 (Микросхема AD8604ARZ (SOIC-14), Analog Devices) Произведена доработка
| 2024-04-12 |  | Посылка |  |  |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (356) | ВНФТ.096.000.000.000-40 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 96180143 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | 2024-04-13 | [5 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. DA 2 (Микросхема AD8602ARZ (SOIC-8), Analog Devices) 2. DD 3 (Микросхема MCP3208-BI/SL (SOIC-16), Microchip) 3. DA 8 (Микросхема AD8604ARZ (SOIC-14), Analog Devices) Произведена доработка
| 2024-04-12 |  | Посылка |  |  |  | Неисправен би | БИ ВНФТ.123.000.000.000 | ВНФТ.123.000.000.000 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | дешк | 3153 | [6 empty] | да | Выход из строя комплектующих | 2024-04-13 | [5 empty] | Произведена замена Дешк БИ на новую ВНФТ.123
| 2024-04-12 |  | Посылка |  |  |  | Неисправен би | БИ ВНФТ.123.000.000.000 | ВНФТ.123.000.000.000 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 4198 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | 2024-04-13 | [5 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Микросхем DD1 (STM32F103RCT7 (LQFP-64), ST Microelectronics)
| 2024-04-12 |  | Посылка |  |  |  | Неисправен УЗИП КССМ | УЗИП КССМ |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | [9 empty] | да | Выход из строя комплектующих | 2024-04-13 | [5 empty] | Произведена замена на новую (прогар)
| 2024-04-12 |  | Посылка |  |  |  | Неисправен УЗИП БИ(ИКП) | УЗИП БИ |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 23.09699 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | 2024-04-13 | [5 empty] | Произведена замена на новую (прогар)
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Томское ЛПУМГ |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 5091291 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1.VD 2 (Диодный мост RS1007 (RS-6), MIC) 2. RK 1 (Термистор NTC 2,5 Ом ±20% 15 А (SCK252R5M, TKS)) 3. RU 1 (Варистор JVR14N471K87 (Joyin)) 4. R 4 (Резистор MFR200 100 кОм ±5% (MFR200JT-73-100K, Yageo))
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Томское ЛПУМГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (356) | ВНФТ.096.000.000.000-40.4 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 96190058 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. DA 2 (Микросхема AD8602ARZ (SOIC-8), Analog Devices) 2. DD 3 (Микросхема MCP3208-BI/SL (SOIC-16), Microchip) 3. DA 8 (Микросхема AD8604ARZ (SOIC-14), Analog Devices) Произведена доработка 4. Чип резистор R56 (0603 20 кОм ±1% (RC0603FR-0720KL, Yageo)) 5. Микросхема dd7 (ADM485ARZ (SOIC-8), Analog Devices) Произведены калибровка и обновление ПО модуля до последней версии. Удаление двух диодов VD29-VD30. А так же установкой двух супрессоров (SMBJ7.0CA) по цепи данных микросхемы DD7( ADM485ARZ).
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Томское ЛПУМГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (356) | ВНФТ.096.000.000.000-40.4 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 96190061 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. DA 2 (Микросхема AD8602ARZ (SOIC-8), Analog Devices) 2. DD 3 (Микросхема MCP3208-BI/SL (SOIC-16), Microchip) 3. DA 8 (Микросхема AD8604ARZ (SOIC-14), Analog Devices) Произведена доработка 4. Чип резистор R56 (0603 20 кОм ±1% (RC0603FR-0720KL, Yageo)) 5. Микросхема dd7 (ADM485ARZ (SOIC-8), Analog Devices) Произведены калибровка и обновление ПО модуля до последней версии. Удаление двух диодов VD29-VD30. А так же установкой двух супрессоров (SMBJ7.0CA) по цепи данных микросхемы DD7( ADM485ARZ).
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Томское ЛПУМГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (356) | ВНФТ.096.000.000.000-40.4 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 96190150 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 4. Чип резистор R56 (0603 20 кОм ±1% (RC0603FR-0720KL, Yageo)) Произведены калибровка и обновление ПО модуля до последней версии. Удаление двух диодов VD29-VD30. А так же установкой двух супрессоров (SMBJ7.0CA) по цепи данных микросхемы DD7( ADM485ARZ).
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Томское ЛПУМГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (131) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 96110157 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведено обновление по, калибровка и замена шлейфа с доработкой
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Томское ЛПУМГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (131) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 96110022 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведено обновление по, калибровка и замена шлейфа с доработкой
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Томское ЛПУМГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (131) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 96110325 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведено обновление по, калибровка и замена шлейфа с доработкой
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Томское ЛПУМГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (131) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 96120093 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведено обновление по, калибровка и замена шлейфа с доработкой
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Томское ЛПУМГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (131) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 96110069 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведено обновление по, калибровка и замена шлейфа с доработкой
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Томское ЛПУМГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (131) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 96110127 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведено обновление по, калибровка и замена шлейфа с доработкой
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Томское ЛПУМГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (216) | ВНФТ.096.000.000.000-40 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 96160304 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведено обновление по, калибровка и замена шлейфа с доработкой Удаление двух диодов VD29-VD30. А так же установкой двух супрессоров (SMBJ7.0CA) по цепи данных микросхемы DD7( ADM485ARZ).
|  | ООО "Газпром трансгаз Казань" | Посылка |  | ЭПУ "ЛениногорскГаз" |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 10921902034 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. A1 (Плата корректора ПК-1,0(48)П ВНФТ.109.180.000.000) 2. A2 (Плата управления ПУ-1,0(48)П ВНФТ.109.190.000.000)
|  | ООО "Газпром трансгаз Казань" | Посылка |  |  |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 10921410009 | 10924204698 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Отправлен блок на замену, прогар текстолита по цепи oring
|  | ООО "Газпром трансгаз Казань" | Посылка |  |  |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 10922400636 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. FU1,FU2 (Вставка плавкая 16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) 2. VT 3 (Транзистор IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) Произведена доработка
|  | ООО "Газпром трансгаз Казань" | Посылка |  |  |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 10922400443 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. FU1,FU2 (Вставка плавкая 16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) 2. VT 3 (Транзистор IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) 3. Конденсатор C20-21 (390 мкФ ±20%, 450 В, 105 град С (LGW2W391MELC40, Nichicon)) Произведена доработка
|  | ООО "Газпром трансгаз Казань" | Посылка |  |  |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 10921409943 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Диодная сборка VD25 (STPS60170CT (TO-220), STMicroelectronics ) 2. Конденсатор C1 (4700 пФ ±20%, 300 В AC (DE1E3KX472MN4AP01F, Murata)) 3. Конденсатор C8 (1 мкФ ±20%, 305 В AC (B32923H3105M, EPCOS(TDK))) 4. FU1,FU2 (Вставка плавкая 16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) 5. Чип резистор R70 (1206 47 Ом ±1% (RC1206FR-0747RL, YAGEO) 6. Плата управления A2 (ПУ-1,0(48)П ВНФТ.109.190.000.0000 Восстановление посадочных мест под предохранители FU1-2, дорожки связи C1 и C8
|  | ООО "Газпром трансгаз Казань" | Посылка |  |  |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 10922404578 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. FU1,FU2 (Вставка плавкая 16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) 2. VT 3 (Транзистор IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) 3. Конденсатор C20-21 (390 мкФ ±20%, 450 В, 105 град С (LGW2W391MELC40, Nichicon)) 4. Термистор RK1 (NTC 33 Ом ±20%, 2,5 А (B57237S0330M, EPCOS(TDK))) Произведена доработка
|  | ООО "Газпром трансгаз Казань" | Посылка |  |  |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 10922400565 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена доработка и прошивка
|  | ООО "Газпром трансгаз Казань" | Посылка |  |  |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 10921400275 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена доработка и прошивка
|  | ООО "Газпром трансгаз Казань" | Посылка |  |  |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 10922400656 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Причиной выхода из строя послужило высокое значение тока в цепи пробитых транзисторов, что повлекло за собой пробой(тепловой), обрыв следующих элементов: 1. Полевых транзисторов VT4 - VT7 (SiHG24N65E (TO-247-3), Vishay). 2. Предохранителя FU3 (10 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.10, SIBA)) 3. Резистора R53 (Чип резисор MELF0207 10 Ом ±5% (CMB02070X1009JB200, Vishay)). Произведена доработка и прошивка
|  | ООО "Газпром трансгаз Казань" | Посылка |  |  |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 10921409989 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Причиной выхода из строя послужило высокое значение тока в цепи пробитых транзисторов, что повлекло за собой пробой(тепловой), обрыв следующих элементов: 1. Плата управления A2 (ПУ-1,0(48)П ВНФТ.109.190.000.0000). 2. Предохранителя FU3 (10 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.10, SIBA)) 3. Резистора R53 (Чип резисор MELF0207 10 Ом ±5% (CMB02070X1009JB200, Vishay)). 4. Плата корректора A1 (ПК-1,0(48)П ВНФТ.109.180.000.000) Произведена доработка и прошивка
|  | ООО "Газпром трансгаз Казань" | Посылка |  |  |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 10922404601 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. 1. Диодная сборка VD25 (STPS60170CT (TO-220), STMicroelectronics ) 2. Транзистор VT9-10 (IRF3808PBF (TO-220-3), INFINEON) Произведена доработка и прошивка
|  | ООО "Газпром трансгаз Казань" | Посылка |  |  |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 10932401692 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Плата корректора A1 (ПК-1,0(48)П ВНФТ.109.180.000.000) 2. Плата управления A2 (ПУ-1,0(48)П ВНФТ.109.190.000.0000) 3. Трансформатор VT2 (ВНФТ.109.170.000.000) 4. Микросхема da2 (TOP242G (SMD8B), Power Integrations) 5. Микросхема dd1 (ISO7221AD (SOIC-8), Texas Instruments) 6. Полевых транзисторов VT4 - VT7 (SiHG24N65E (TO-247-3), Vishay). 7. Резистора R53 (Чип резисор MELF0207 10 Ом ±5% (CMB02070X1009JB200, Vishay)). 8. Чип резистор R70 (1206 47 Ом ±1% (RC1206FR-0747RL, YAGEO) 9. Транзистор vt3 (IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) 10. Термистор RK1 (NTC 33 Ом ±20%, 2,5 А (B57237S0330M, EPCOS(TDK))) 11. Реле K1 (RT314012 (TYCO)) Произведена доработка
|  | ООО "Газпром трансгаз Казань" | Посылка |  |  |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (356) | ВНФТ.096.000.000.000-26.6 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 9622400351 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. DA 2 (Микросхема AD8602ARZ (SOIC-8), Analog Devices) 2. DD 3 (Микросхема MCP3208-BI/SL (SOIC-16), Microchip) 3. DA 8 (Микросхема AD8604ARZ (SOIC-14), Analog Devices) Произведена доработка
|  | ООО "Газпром трансгаз Казань" | Посылка |  |  |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (356) | ВНФТ.096.000.000.000-26.6 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 9621400148 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Отправлен блок на замену, прогар дорожки по питанию
| 2024-05-13 | ООО "Газпром трансгаз Саратов" | Посылка |  | Балашов |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 1092053639 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Плата управления A2 (ПУ-1,0(48)П ВНФТ.109.190.000.0000) 2. Полевых транзисторов VT4 - VT7 (SiHG24N65E (TO-247-3), Vishay). 3. Резистора R53 (Чип резисор MELF0207 10 Ом ±5% (CMB02070X1009JB200, Vishay)). 4. Чип резистор R70 (1206 47 Ом ±1% (RC1206FR-0747RL, YAGEO) 5. Предохранителя FU3 (10 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.10, SIBA))
| 2024-05-13 | ООО "Газпром трансгаз Саратов" | Посылка |  | Балашов |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 5091233 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих 1. VT 5-6 (Транзистор SPW20N60S5 (TO-247), Infineon) 2. RK1 (Термистор NTC 2,5 Ом ±20% 15 А (SCK252R5M, TKS)) 3. C9 (Конденсатор электролитический 330 мкФ ±20 % 450 В 105 °C (LG450M0330BPF-3040, Yageo)) 4. R4 (Резистор MFR200 100 кОм ±5% (MFR200JT-73-100K, Yageo))
| 2024-05-17 |  | Посылка |  | АО "СТНГ" в обменный фонд |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 1092119341 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Транзистор vt3 (IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) 2. Вставка плавкая FU1-2 (16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) Произведено обновление ПО модуля до версии v1.7 и доработка
| 2024-05-17 |  | Посылка |  | АО "СТНГ" в обменный фонд |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 1092119397 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Транзистор vt3 (IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) 2. Вставка плавкая FU1-2 (16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) Произведено обновление ПО модуля до версии v1.7 и доработка
| 2024-05-17 |  | Посылка |  | АО "СТНГ" в обменный фонд |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 1092119335 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Транзистор vt3 (IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) 2. Вставка плавкая FU1-2 (16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) Произведено обновление ПО модуля до версии v1.7 и доработка
| 2024-05-17 |  | Посылка |  | АО "СТНГ" в обменный фонд |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 1092119502 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Транзистор vt3 (IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) 2. Вставка плавкая FU1-2 (16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) Произведено обновление ПО модуля до версии v1.7 и доработка
| 2024-05-17 |  | Посылка |  | АО "СТНГ" в обменный фонд |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 1092119325 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Транзистор vt3 (IPW60R120C7XKSA1 (TO-247-3), INFINEON) 2. Вставка плавкая FU1-2 (16 A, 500 В AC, 6,3x32 мм (7012540.16, SIBA)) Произведено обновление ПО модуля до версии v1.7 и доработка
| 2024-05-17 |  | Посылка |  | АО "СТНГ" в обменный фонд |  | Неисправна би | БИ ВНФТ.123.000.000.000 |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 5071 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Микросхем DD1 (STM32F103RCT7 (LQFP-64), ST Microelectronics)
| 2024-05-17 |  | Посылка |  | АО "СТНГ" в обменный фонд |  | Неисправна би | БИ ВНФТ.123.000.000.000 |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 5563 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Микросхем DD1 (STM32F103RCT7 (LQFP-64), ST Microelectronics)
| 2024-05-23 |  | По телефону |  | Мелентьев Илья Георгиевич Ухта |  | отправлен НГК-КССМ | НГК КССМ |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 97170567 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена блока из обменного фонда
| 2024-05-24 | ООО "Газпром ПХГ" | Посылка |  | Песчано-Уметское УПХГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (131) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 96110725 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. Блок питания НГК(ИБП) 2. Конденсатор с101 (100uf 25v) Обновление ПО до полседней версии, калибровка
| 2024-05-24 | ООО "Газпром ПХГ" | Посылка |  | Песчано-Уметское УПХГ |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (131) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 96110567 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Обновление ПО до полседней версии, калибровка
| 2024-05-28 | ООО "Газпром трансгаз Саратов" | Посылка |  | Балашов |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 05091213 | НК | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Неремонтопригодный Прогар контактной дорожки Отправлен блок на замену
| 2024-05-29 | ООО "Газпром трансгаз Саратов" | Посылка |  | Балашов |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 01130271 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1.RK 1 (Термистор NTC 2,5 Ом ±20% 15 А (SCK252R5M, TKS)) 2. R4 (Резистор MFR200 100 кОм ±5% (MFR200JT-73-100K, Yageo)) 3. R6Н, R7К , R17К, R18Н (Резистор MFR-50 6,2 Ом ±5% (MFR-50JT-52-6R2, Yageo)) Восстановление контактной дорожки
| 2024-05-31 | ООО ГД "Ноябрьск" | По телефону |  | Аэропорт Талакан, Богданов Сергей Владимирович |  | Неисправен модуль управления | НГК БУ-Евро (121) | ВНФТ.096.000.000.000-26.4 | 2 | СКЗ НГК-ИПКЗ |  | 9624300042 9624300015 | [7 empty] | да | Оборудование не получено от потребителя
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Алтай |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)Ц | ВНФТ.095.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 95164438 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Причиной выхода из строя послужило высокое значение тока в цепи пробитых транзисторов, что повлекло за собой пробой(тепловой), обрыв следующих элементов: 1. Полевых транзисторов VT10 (IRFP460 (TO-247)) 2. Предохранителя FU3 (70 125 40.20 (6,3x32; 20A; FF) “SIBA”)
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Алтай |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)Ц | ВНФТ.095.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 95164417 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Причиной выхода из строя послужило высокое значение тока в цепи пробитых транзисторов, что повлекло за собой пробой(тепловой), обрыв следующих элементов: 1. Полевых транзисторов VT9 - VT10 IRFP460 (TO-247) 2. Предохранителя FU3 (70 125 40.20 (6,3x32; 20A; FF) “SIBA”) 3. Резистор R36, R48 (С5-37-5-68 Ом)
|  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | Посылка |  | Алтай |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)Ц | ВНФТ.095.000.000.000-11 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 95164575 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Причиной выхода из строя послужило высокое значение тока в цепи пробитых транзисторов, что повлекло за собой пробой(тепловой), обрыв следующих элементов: 1. Полевых транзисторов VT9 (IRFP460 (TO-247)) 2. Предохранителя FU3 (70 125 40.20 (6,3x32; 20A; FF) “SIBA”)
|  | ООО "Газпром трансгаз Саратов" | Посылка |  | Балаково |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.000 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 109221008735 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. VD 4 (Диод PDR5K (SMD), DIODES INCORPORATED)
|  | ООО "Газпром трансгаз Саратов" | Посылка |  | Балаково |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-Евро-1,0(48)П | ВНФТ.109.000.000.001 | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 109221004614 | 10924204239 | [7 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена блока из обменного фонда
|  | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Посылка |  | Ярославль |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 01100138 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. VD 2 () 2. R4 () 3. VT 3-6 () 4. R6H, R7K, R17K, R18H () 5. R141, R34, R14 ()
|  | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Посылка |  | Ярославль |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 01130054 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. RK1 () 2. R4 () 3. VT 3-4 ()
|  | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Посылка |  | Ярославль |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 01110168 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. VD 2 () 2. R6H, R7K, R17K, R18H () 3. VT 3-6 ()
|  | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Посылка |  | Ярославль |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 01120424 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. RK1 () 2. R6H, R7K, R17K, R18H () Восстановление контактной дорожки
|  | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Посылка |  | Ярославль |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 01120423 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. RK1 () 2. R17K () 3. R4 () 4. VT 5-6 () 5. VD 2 ()
|  | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Посылка |  | Ярославль |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 01100134 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. VD2 () 2. VT 5-6 () 3. VD 14 () 4. RK1 ()
|  | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Посылка |  | Ярославль |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 01130055 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. R20, R21 () 2. VD2 () 3. VT 4-6 () 4. R17K () 5. R4 () 6. RK1 ()
|  | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Посылка |  | Ярославль |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 01130056 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. RK1 () 2. R4 () 3. VT 6 ()
|  | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Посылка |  | Ярославль |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 01100132 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. VD 14 () 2. R141, R34, R14 () 3. R4 ()
|  | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Посылка |  | Ярославль |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 01110134 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. VD 14 () 2. R141, R34, R14 () 3. R4 ()
|  | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Посылка |  | Ярославль |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 01100133 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. VD 14 () 2. R141, R34, R14 () 3. R4 ()
|  | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Посылка |  | Ярославль |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 01130058 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена блока из обменного фонда
|  | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Посылка |  | Ярославль |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 01110216 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена блока из обменного фонда
|  | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Посылка |  | Ярославль |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 01100131 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена блока из обменного фонда
|  | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Посылка |  | Ярославль |  | Неисправен силовой модуль | НГК БП-1,0(48) |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 01110215 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена блока из обменного фонда
|  | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Посылка |  | Ярославль |  | Неисправен модуль управления |  |  | 8 | СКЗ НГК-ИПКЗ | Н/К | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена блоков из обменного фонда
| 2024-07-09 |  | Лично |  | Мещеры |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)Ц |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 9522600044 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. A2 (Модуль МУП1000Ц-48 ДЕШК.301411.220 ) 2. R36, R48 (С5-37-5-68 Ом)
| 2024-07-09 |  | Лично |  | Мещеры |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)Ц |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 9522600078 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. A2 (Модуль МУП1000Ц-48 ДЕШК.301411.220 )
| 2024-07-09 |  | Лично |  | Мещеры |  | Неисправен силовой модуль | НГК-БП(М)-1,0(48)Ц |  | 1 | СКЗ НГК-ИПКЗ | 9522600054 | [8 empty] | да | Выход из строя комплектующих | [6 empty] | Произведена замена комплектующих: 1. A2 (Модуль МУП1000Ц-48 ДЕШК.301411.220 ) 2. R36, R48 (С5-37-5-68 Ом)

## Турция
Рекламации 2024 |  |  | Комплектующие не получены от потребителя | Комплектующие получены от потребителя, ожидают ремонта
№ рекламации | Дата поступления | От кого получена | Тип рекламации | Файл | Эксплуатирующая организация | Объект установки | Краткое описние рекламации | Тип комплектующих | ВНФТ | Количество | Тип оборудования | Зав. № модуля | Зав. № модуля отправленного для замены | № Оборудования | Дата отгрузки оборудования | Договор, счет (по претензиям от ПАО "Газпром и ДО" | Дата ввода в экпл. | Режимы работы на период возникновения неисправности | Наработка | Фото | Гарантия | Вероятная причина | Дата и меры по устранению | Файл ответа | Накладная получено | Накладная отправлено | Требуется возврат модуля | Модуль получен | Заключение после ремонта | Необходимость корректирующих действий | Затраты материалы | Затраты пересылка/командировка | Отзыв | Отчет по командировке | Ответственный
1 | 2024-01-12 | Митрофанов А.В. | Электронная почта |  | Турция | Турция | Показания тока на дисплее БУ не соответствуют реальному выходному тока (измерения выходного тока проведено токоизмерительными клещами | НГК БУ-Евро (121) | ВНФТ.096.000.000.000-28 | 1

## Старьё
Рекламации 2022 |  |  | Комплектующие не получены от потребителя | Комплектующие получены от потребителя, ожидают ремонта
№ рекламации | Дата поступления | От кого получена | Тип рекламации | Файл | Эксплуатирующая организация | Объект установки | Краткое описние рекламации | Тип комплектующих | Количество | Тип оборудования | Зав. № модуля | Зав. № модуля отправленного для замены | № Оборудования | Дата отгрузки оборудования | Договор, счет (по претензиям от ПАО "Газпром и ДО" | Дата ввода в экпл. | Режимы работы на период возникновения неисправности | Наработка | Фото | Гарантия | Вероятная причина | Дата и меры по устранению | Файл ответа | Накладная получено | Накладная отправлено | Требуется возврат модуля | Модуль получен | Заключение после ремонта | Необходимость корректирующих действий | Затраты материалы | Затраты пересылка/командировка | Отзыв | Отчет по командировке | Ответственный
1 | 17.06.2022 | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Посылка |  | Грязовецкое ЛПУ | Грязовецкое ЛПУ | неисправна плата управления горизонтальная | Плата управления ИПКЗ горизонтальная | 1 | ИПКЗ

## Сервисное обслуживание
Сервисное обслуживание 2022 |  |  | Комплектующие не получены от потребителя | Комплектующие получены от потребителя, ожидают ремонта
№ п/п | Дата поступления | От кого получена | Тип рекламации | Файл | Эксплуатирующая организация | Объект установки | Краткое описние рекламации | Тип комплектующих | Количество | Тип оборудования | Зав. № модуля | Зав. № модуля отправленного для замены | № Оборудования | Дата отгрузки оборудования | Договор, счет (по претензиям от ПАО "Газпром и ДО" | Дата ввода в экпл. | Режимы работы на период возникновения неисправности | Наработка | Фото | Гарантия | Вероятная причина | Дата и меры по устранению | Файл ответа | Накладная получено | Накладная отправлено | Требуется возврат модуля | Модуль получен | Заключение после ремонта | Необходимость корректирующих действий | Затраты материалы | Затраты пересылка/командировка | Отзыв | Отчет по командировке | Ответственный
1 | 01.06.2022

## Для списков
Акт | Да | БИ ДЕШК.301411.262-01 | БСЗ | Выход из строя комплектующих | АО "Транснефть" | ВНФТ.092.000.000.000-48
Из командировки | Нет | Автоматический выключатель | НГК-КИП-СМ (ИКП) | Нарушение условий монтажа | ЗАО "Химсервис" | ВНФТ.095.000.000.000-11
Из командировки сервисное обслуживание |  | АКБ | КМО-НГК-ИПКЗ-Евро | Нарушение условий хранения или транспортировки | ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" | ВНФТ.095.000.000.000-13
Лично |  | БАВР | СКЗ НГК-ИПКЗ-Евро | Несоответствие документации | ООО "АСУ ПРО" | ВНФТ.096.000.000.000
Письма ПАО "Газпром" и ДО |  | БИ ВНФТ.123.000.000.000 | СКЗ НГК-ИПКЗ(М) | Нарушение в производстве | ООО "Газпром инвест" | ВНФТ.096.000.000.000-26
Письмо |  | Геркон | НГК-КИП-С (ИКП) | Нарушение условий эксплуатации | ООО "Газпром ПХГ" | ВНФТ.096.000.000.000-26.4
По телефону |  | Диод Д133-500 | СКЗ-ПРОТЕК(Л) | Устаревшее ПО | ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | ВНФТ.096.000.000.000-26.6
Посылка |  | Документация | СКЗ НГК-ИПКЗ | Дефект не подтвердился | ООО "Газпром трансгаз Екатерингбург" | ВНФТ.096.000.000.000-38.1
Электронная почта |  | Контактор DEK KM-103 32A | НГК-СКМ | Оборудование не получено от потребителя | ООО "Газпром трансгаз Казань" | ВНФТ.096.000.000.000-38.4
|  | Кросс-плата БАВР | НГК-СДЗ-500/100-У1 |  | ООО "Газпром трансгаз Москва" | ВНФТ.096.000.000.000-40
|  | Кросс-плата БП 5кВт | КИП-М-2.2-У1 |  | ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" | ВНФТ.096.000.000.000-40.4
|  | Кросс-плата БП(ПТ)-0,8 | КМО-НГК-ИПКЗ-Евро(ПТ) |  | ООО "Газпром трансгаз Саратов" | ВНФТ.097.200.000.000-08
|  | Кросс-плата БУ | НГК-СДЗ-500/21-У1 |  | ООО "Газпром трансгаз Томск" | ВНФТ.097.200.000.000-09
|  | НГК БП-1,0(48) | ИПКЗ |  | ООО "Газпром трансгаз Уфа" | ВНФТ.102.001.000.000-10
|  | НГК БП-Евро-0,2(24) | НГК-КИП-А |  | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | ВНФТ.102.004.000.000-01
|  | НГК БП-Евро-0,2(48) | НГК ПДКУ ЭХЗ |  | ООО "Газпром трансгаз Чайковский" | ВНФТ.102.028.000.000-01
|  | НГК БП-Евро-0,2(48)А |  |  | ООО "Информпромтехнология" | ВНФТ.102.044.000.000
|  | НГК БП-Евро-0,2(48)ПТ |  |  | ООО "НИПИ НГ "ПЕТОН" | ВНФТ.109.000.000.000
|  | НГК БП-Евро-1,0(48)К |  |  | ООО "НТЦ "Энергоавтоматизация" | ВНФТ.109.000.000.000-11
|  | НГК БП-Евро-1,0(48)П |  |  | ООО "Оргэнергогаз" | ВНФТ.109.000.000.000-13
|  | НГК БП-Евро-1,0(48)Ц |  |  | ООО "ПП "Электроторг" | ВНФТ.124.000.000.000
|  | НГК БП-Евро-1,0(48/96) |  |  | ООО "Современные решения ТЭК" | ВНФТ.096.000.000.000-28
|  | НГК БП-Евро-1,0(96)П |  |  | ООО "СтройПроектСервис" | ВНФТ.123.000.000.000
|  | НГК БП-Евро-1,25(48) |  |  | ООО "Энергофинстрой"
|  | НГК БУ(М) (121) |  |  | ООО «ОЗЭУ»
|  | НГК БУ(М) (356) |  |  | ООО ГД "Астрахань"
|  | НГК БУ-Евро |  |  | ООО ГД "Ноябрьск"
|  | НГК БУ-Евро (121) |  |  | ООО ПСГ "Энергия"
|  | НГК БУ-Евро (131) |  |  | ПАО "Акрон"
|  | НГК БУ-Евро (216) |  |  | СМУ-5
|  | НГК БУ-Евро (356) |  |  | ООО ГД "Ямбург"
|  | НГК БУ-Евро (356)ПТ |  |  | АО "Газстройпроект"
|  | НГК КССМ |  |  | ООО "ГД Уренгой"
|  | НГК-БП(М)-0,6(48)П |  |  | NORD STREAM AG
|  | НГК-БП(М)-0,6(48)Ц |  |  | ООО "Газпром трансгаз Югорск"
|  | НГК-БП(М)-1,0(48)П |  |  | ООО ГД "Иркутск"
|  | НГК-БП(М)-1,0(48)Ц |  |  | ООО «Газпром геотехнологии»
|  | НГК-БУ(М) плата ВНФТ.121 |  |  | ООО «Техноресурс»
|  | НГК-УЗИП ПП |  |  | ООО ГД "Надым"
|  | Плата БСЗ |  |  | ООО "Газпромкомплектация"
|  | Плата коммутатора БАВР |  |  | ООО «ХайдельбергЦемент Рус»
|  | Плата управления ИПКЗ горизонтальная |  |  | ООО «Газпром переработка Благовещенск»
|  | Реле времени |  |  | НОУ ДПО "Новокуйбышевский учебный комбинат"
|  | Счетчик э/э Меркурий 200.02 |  |  | АО "НИПОМ"
|  | УЗИП Hakel B20 |  |  | ООО «Газпром трансгаз Сургут»
|  | УЗИП Hakel PIII-230 |  |  | ООО "СтройГазКомплект"
|  | УЗИП Hakel PIII-60 DS |  |  | ООО "Металлопласт"
|  | УЗИП Hakel SPC1.1 150 60В (10438) |  |  | ПАО «Газпром автоматизация»
|  | УЗИП БИ |  |  | ООО "Россбилдинг"
|  | УЗИП ИКП |  |  | АО "ГК "ЕКС"
|  | УЗИП КССМ |  |  | Митрофанов А.В.
УЗИП ПП
УС ИКП СТ
Шлюз Modbus
НГК БП-Евро(ПТ)-0,2(48)А

## Отчет по комплектующим
Тип комплектующих | Количество
БИ ДЕШК.301411.262-01 | 0
БИ ВНФТ.123.000.000.000 | 0
БАВР | 0
БСЗ | 0
Геркон | 0
Контактор DEK KM-103 32A | 0
Кросс-плата БП | 0
НГК БП-Евро-0,2(48) | 0
НГК БП-Евро-0,2(48)ПТ | 0
НГК БП-Евро-1,0(48)К | 0
НГК БП-Евро-1,0(48)П | 0
НГК БП-Евро-1,0(48)Ц | 0
НГК БП-Евро-1,0(48/96) | 0
НГК БП-Евро-1,0(96) | 0
НГК-БП(М)-1,0(48)П | 0
НГК-БП(М)-0,6(48)П | 0
НГК БУ-Евро (216) | 3
НГК БУ-Евро (356) | 0
НГК БУ-Евро (356)ПТ | 0
НГК КССМ | 0
УС ИКП СТ | 0
НГК БП-1,0(48) | 0
НГК БУ-Евро (131) | 0
Плата управления ИПКЗ горизонтальная | 0
Счетчик э/э Меркурий 200.02 | 0
3